|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
| --- | --- |

Кафедра «Электроэнергетика, электротехника и автоматизация технологических процессов»

Методические указания

по выполнению лабораторных работ по дисциплине

Б1.В.1.01.05 «Проектирование автоматизированных систем»

Для студентов очной и заочной форм обучения

направление подготовки

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

Профиль: Автоматизация технологических процессов и

производств в отраслях топливно-энергетического комплекса

г. Новокуйбышевск, 2026 г.

Содержание

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ	3

Лабораторная работа 1 Визуальное моделирование динамических систем в среде MATLAB-Simulink                                          	                                                         6

Лабораторная работа 2 Моделирование линейных систем с использованием структурных блоков пакета Simulink

33

Лабораторная работа 3 Исследование аппарата (технологичесого процесса) как объекта автоматизации	                                                           48

Лабораторная работа 4 Выбор комплекса технических средств системы управления	                                                                                                                                            51

Лабораторная работа 5 Разработка схем автоматизации	                          54

Лабораторная работа 6 Разработка принципиальных электрических и пневматических схем пи-тания приборов и средств автоматизации										                 	                         60

Лабораторная работа 7 Разработка схем внешних проводок

67

Лабораторная работа 8 Выбор датчиков сенсорного уровня АСУ ТП

79

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ

1. Правила работы в лаборатории при проведении лабораторных работ по дисциплине «Электротехника»

1.1 Общие положения

Настоящие правила обязательны для исполнения всеми студентами, преподавателями и сотрудниками, находящимися в лаборатории.

Нарушение правил влечет за собой предупреждение, отстранение от работы и/или другие дисциплинарные меры, предусмотренные уставом учебного заведения.

Администрация лаборатории не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие в результате несоблюдения настоящих правил.

1.2 Инструктаж по технике безопасности

•	Перед началом каждой лабораторной работы студент обязан пройти инструктаж.

•	Инструктаж может быть как общим (в начале семестра), так и индивидуальным (перед каждой работой, если это необходимо).

•	Инструктаж включает:

Правила работы в лаборатории.

Меры безопасности при работе с компьютерной техникой (электробезопасность, правильная посадка за рабочим местом, перерывы).

Правила работы с программным обеспечением (особенно с незнакомым).

Правила хранения и использования данных (конфиденциальность, резервное копирование).

•	Подтверждение прохождения инструктажа – подпись в журнале (при необходимости).

1.3 Меры безопасности

•	1.3.1. Общие требования:

Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте.

Не оставляйте личные вещи на проходах и рабочих столах.

Не употребляйте пищу и напитки за компьютерами.

Не используйте постороннее программное обеспечение без разрешения преподавателя.

Сообщайте о любых неисправностях оборудования или программного обеспечения лаборанту или преподавателю.

•	1.3.2. Электробезопасность:

Не касайтесь оголенных проводов и поврежденных розеток.

Не работайте с неисправным оборудованием.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать компьютерную технику.

•	1.3.3. Работа с компьютерной техникой:

Соблюдайте правильную осанку при работе за компьютером.

Регулярно делайте перерывы для отдыха глаз и разминки.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе.

•	1.3.4. Работа с программным обеспечением и данными:

Используйте только лицензионное программное обеспечение.

Не устанавливайте программное обеспечение без разрешения преподавателя.

Создавайте резервные копии своих данных.

Соблюдайте конфиденциальность данных (особенно при работе с реальными данными о сотрудниках).

Не распространяйте персональные данные без разрешения.

Не посещайте сайты, содержащие вирусы или вредоносное программное обеспечение.

•	1.3.5. Профилактика компьютерных заболеваний:

Регулярно проветривайте помещение лаборатории.

Используйте средства защиты от излучения монитора (при необходимости).

1.4 Ответственность

•	Студенты несут ответственность за сохранность оборудования и программного обеспечения, предоставленных для выполнения лабораторной работы.

•	В случае повреждения по вине студента, он обязан возместить ущерб в установленном порядке.

•	Студенты несут ответственность за нарушение конфиденциальности данных.

2. Алгоритм проведения лабораторной работы

по дисциплине «Электротехника»

2.1.	Подготовка к лабораторной работе:

o	Получение задания от преподавателя (описание задачи, данные, требования к отчету).

o	Изучение теоретического материала (конспекты, учебники, методические указания).

o	Ознакомление с используемым программным обеспечением (например, MS Excel, R, Python, специализированные HR-аналитические инструменты).

o	Подготовка плана выполнения работы.

2.2.	Начало лабораторной работы:

o	Запуск необходимого программного обеспечения.

o	Загрузка предоставленных данных или подготовка данных самостоятельно.

o	Создание новых файлов для хранения результатов работы.

2.3.	Выполнение работы:

o	Выполнение анализа данных в соответствии с заданием.

	Подготовка данных.

	Выбор и применение подходящих методов анализа (статистические методы, визуализация данных, машинное обучение).

	Интерпретация результатов анализа.

o	Фиксация промежуточных результатов.

o	Создание таблиц, графиков, диаграмм для визуализации данных.

o	Формулировка выводов и рекомендаций на основе результатов анализа.

2.4.	Завершение работы:

o	Сохранение всех рабочих файлов.

o	Закрытие программного обеспечения.

o	Удаление временных файлов (при необходимости).

o	Уборка рабочего места.

2.5.	Оформление отчета:

o	В отчете должны быть четко сформулированы цель работы, описание использованных методов, результаты анализа (с таблицами, графиками), выводы и рекомендации.

o	Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями преподавателя.

o	Обязательно указывайте источники данных и использованного программного обеспечения.

2.6.	Защита лабораторной работы:

o	Демонстрация преподавателю результатов работы.

o	Ответы на вопросы по методике анализа, интерпретации результатов и сделанным выводам.

o	Объяснение ограничений использованных методов.

o	Предложения по дальнейшему развитию анализа.

o	Обоснование практической значимости полученных результатов

Лабораторная работа №1

Визуальное моделирование динамических систем в среде MATLAB-Simulink.

Цель работы: изучение интерфейса и основных возможностей программного модуля Simulink и знакомство с разделами библиотеки SimPowerSystems, предназначенными для моделирования электроэнергетических объектов.

Лабораторная работа № 2

Моделирование линейных систем с использованием структурных блоков пакета Simulink

Цель работы: научиться моделировать и исследовать процессы в линейных системах при помощи S-моделей пакета Simulink.

Лабораторная работа № 3

Исследование аппарата (технологичесого процесса) как объекта автоматизации

Лабораторная работа №4

Выбор комплекса технических средств системы управления

Лабораторная работа №5

Разработка схем автоматизации

Лабораторная работа №6

Разработка принципиальных электрических и пневматических схем питания приборов и средств автоматизации

Лабораторная работа №7

Разработка схем внешних проводок

# Лабораторная работа № 8

# ВЫБОР ДАТЧИКОВ СЕНСОРНОГО УРОВНЯ АСУ ТП

- Цель работы

# Цель работы

- Ознакомиться с последовательностью выбора датчиков сенсорного уровня.

- Освоить методику поиска датчиков сенсорного уровня АСУ ТП с использованием различных источников информации.

- Получить практический навык принятия ответственного решения о соответствии прибора требуемым характеристикам и навык оформления кода заказа на средство измерения.

- Теоретические сведения

Эффективность системы автоматического управления всегда зависела от правильного и рационального выбора комплекса технических средств (КТС). Одной из важных задач систем автоматизации является получение и обработка информации в АСУ ТП, а также оперативное выполнение задач управления технологическим процессом на базе полученной информации, поэтому выбор технических средств должен производиться с учетом совместимости технических средств, модульности, надежности, максимальной эффективности и системного подхода [1]. При этом задача выбора элементов измерительного или управляющего комплекта обычно формулируется как задача поиска такого набора устройств, которые обеспечат минимальную стоимость комплекта при выполнении требований к точности и другим показателям (критерий выбора «цена – качество выполняемых функций»).

Сенсорный уровень АСУ ТП состоит из технических средств, расположенных непосредственно на технологическом оборудовании или находящемся рядом с ним. Они включают в себя датчики (первичные преобразователи), исполнительные механизмы и устройства, межсистемные и нормирующие преобразователи, вспомогательное оборудование (конденсационные сосуды, вентили и т. д.).

В данной работе затрагивается только четыре типа датчиков для измерения наиболее распространённых технологических параметров: температуры, давления, расхода и уровня.

2.1.	Последовательность выбора датчиков

Независимо от типа параметра исходные данные при выборе датчиков идентичны. Это:

1)	диапазон изменения технологической переменной (технологического параметра);

2)	требуемая точность измеряемой технологической переменной, которая должна обеспечиваться комплектом технических средств, используемых в информационно-измерительном канале;

3)	информация об измеряемой среде, в которой будет находиться датчик (температура, давление, агрессивность и химическая активность);

4)	информация о внешней среде (пожароопасная или взрывоопасная среда, наличие магнитных и электрических полей, температура, запыленность, влажность);

5)	информация о расстоянии между местом установки датчика и местом расположения средства обработки данных (контроллера или УСО).

Также при выборе датчика нужно учитывать его быстродействие (постоянную времени), надежность и другие показатели. После сбора исходных данных выбор производится в два этапа:

-	на первом этапе необходимо выявить все типы датчиков, имеющихся в базе технических средств автоматизации, диапазон измерения которых будет больше диапазона измеряемой технологической переменной (диапазон датчика берется на 20–30 % больше диапазона измеряемой переменной).

-	на втором этапе проверяется соответствие эксплуатационных характеристик выбранных датчиков условиям их использования на производстве (соответствие окружающей среды производственного помещения и среды, в которой будет находиться чувствительный элемент датчика). Датчики, условия эксплуатации которых не соответствуют требованиям (условиям, существующим на производстве), в дальнейшей процедуре выбора не участвуют. Из датчиков, которые удовлетворяют всем требованиям (в том числе по надежности, быстродействию и т. д.), выбирается датчик, имеющий минимальную стоимость.

2.2.	Рекомендации по выбору датчиков температуры

При выборе датчика температуры необходимо обратить внимание на ряд вопросов.

1.	В каком температурном диапазоне Вы желаете измерять температуру, и какие допуски по точности измерений Вас устроят?

2.	Возможно ли будет расположить датчик внутри измеряемой среды или объекта? Если «нет», то Ваш выбор – радиационные пирометры.

3.	В каких условиях будет работать датчик (нормальных, повышенной влажности, высокой окислительной атмосфере, пожароопасных, сейсмоопасных и т. д.)?

4.	Возможно ли будет демонтировать датчик для периодической поверки и какая желательна долговременная стабильность?

5.	Какова должна быть взаимозаменяемость датчиков? Допустима ли индивидуальная градуировка?

6.	Актуально ли для Вас получение результата в градусах или Вас устроит измерение сигнала (сопротивление, напряжение, ток) с последующим самостоятельным пересчетом в температуру?

Основные типы контактных датчиков температуры:

-	термометры сопротивления;

-	термопары;

-	термисторы;

-	полупроводниковые термометры;

-	биметаллические термометры;

-	жидкостные стеклянные термометры;

-	манометрические термометры;

-	кварцевые термометры. Существуют также:

-	магнитные термометры;

-	углеродные термометры;

-	стеклоуглеродные термометры и др.

Существуют также:

-	магнитные термометры;

-	углеродные термометры;

-	стеклоуглеродные термометры и др.

Сравнительная характеристика трех основных типов контактных температурных датчиков представлена в таблице 1.

Классы точности (допуска) термометров сопротивления.

В стандарте МЭК 60751 и в ГОСТ Р 8.625-2006 (введен в России с 1 января 2008) были приняты новые значения предельных отклонений ТС от стандартной функции «сопротивление-температура» (таблица 2). В классификацию допусков также были включены пленочные термометры сопротивления.

Таблица 1

Сравнительная характеристика трех основных типов контактных температурных датчиков

| Тип датчика | Термистор | Термометр сопротивления | Термопара |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Электрическое сопротивление | Электрическое сопротивление | Электрическое напряжение |
| Преимущества | - Высокая чувствительность «сопротивление-температура». - Малая инерционность. - Высокое сопротивление, что устраняет необходимость четырехпроводного включения. - Малый размер. - Низкая стоимость. - Высокая стабильность. - Хорошая взаимозаменяемость | - Хорошая линейность характеристики - Высокая стабильность - Высокая взаимозаменяемость в широком диапазоне температур | - Широкий температурный диапазон - Простота производства - Низкая стоимость - Износоустойчивость - Не требует дополнительных источников энергии |
| Недостатки | – Нелинейная характеристика - Рабочий диапазон температур небольшой, примерно от -60 до +300 °С - Взаимозаменяемость только в узком диапазоне температур - Необходим источник тока | - Низкая чувствительность - Относительно большая инерционность - Необходимость трех- или четырехпроводной схемы включения - Чувствительность к ударам и вибрациям - Необходим источник тока - Высокая стоимость | - Нелинейная характеристика - Относительно низкая стабильность - Низкая чувствительность - Измерение низких ЭДС может осложниться электромагнитными шумами и наводками - Необходима компенсация холодных спаев |

Таблица 2

# Предельные отклонения (допуская погрешность) ТС

| Класс допуска | Допуск, °С | Диапазон измерений, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Платиновый ТС, ЧЭ |  | Мед-ный ТС, ЧЭ | Нике-левый ТС, ЧЭ |
|  |  | Прово-лочный | Пле-ночный |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АА W 0.1 F 0.1 | ± (0,1+0,0017 ¦ t ¦) | От -50 до +250 | От -50 до +250 | - | - |
| А W 0.15 F 0.15 | ± (0,15+0,002 ¦ t ¦) | От -100 до +450 | От -50 до +450 | От -50 до +120 | - |
| В W 0.3 F 0.3 | ± (0,3+0,005 ¦ t ¦) | От -196 до +660 | От -50 до +600 | От -50 до +200 | - |
| С W 0.6 F 0.6 | ± (0,6+0,01 ¦ t ¦) | От -196 до +660 | От -50 до +600 | От -180 до +200 | От -60 до +180 |

Типы термопар и рекомендации по их выбору Тип J (железо-константановая):

- не рекомендуется использовать при температуре ниже 0 °С,

т. к. конденсация влаги приводит к образованию ржавчины;

- тип больше подходит для разряженной атмосферы;

- максимальная температура применения – 500 °С, т. к. выше этой температуры происходит быстрое окисление выводов; также выводы быстро разрушаются в атмосфере серы;

- показания датчика повышаются при термическом старении.

- сравнительно невысокая стоимость.

# Тип Е (хромель-константановая):

- высокая чувствительность, что является преимуществом;

- термоэлектрическая однородность материала электродов;

- рекомендуется при использовании для низких температур.

# Тип Т (медь-константановая):

- может использоваться ниже 0 °С;

- может использоваться в атмосфере как с недостатком кислорода, так и с его небольшим избытком;

- рекомендуется использование при температурах ниже 400 °С;

- не чувствительна к повышенной влажности.

# Тип К (хромель-алюмелевая) – ТХА:

- используются в широком диапазоне температур, от – 100°С до +1000 °С (предел, зависит от диаметра термоэлектрода);

- недостаток при использовании диапазоне от 200 до 500 °С, так как возникает эффект гистерезиса, когда показания при нагреве и охлаждении могут различаться (разница до 5 °С);

- показания датчика снижаются при термическом старении;

- лучше не использовать в разряженной атмосфере, т. к. хром выделяется из Ni-Cr вывода из-за миграции, и термопара показывает заниженную температуру;

- выводы термопары быстро разрушаются в атмосфере серы.

# Тип L (хромель-капелевая) – ТХК:

- характеристики этой термопары аналогичны термопаре типа K.

# Тип N (нихросил-нисиловая):

- это новый тип термопары, реализованный на основе термопары типа К, которая легко загрязняется примесями при повышенной температуре; при сплавлении электродов с кремнием они загрязняются заранее, и риск дальнейшего загрязнения во время работы снижается;

- рабочая температура до 1200 °С (зависит от диаметра);

- рекомендуется использовать при температурах от 200 до 500 °С, где наблюдается высокая стабильность и меньший гистерезис, чем для термопары типа К;

- это самая точная термопара из неблагородных металлов.

# Тип S (платнородий-платиновая) – ТПП:

- максимальная рабочая температура, которая рекомендуется, – 1350 °С; возможно кратковременное применение при 1600 °С;

- загрязняется при температурах выше 900 °С углеродом, водородом, металлическими примесями из железа и меди, поэтому такие термопары нельзя армировать стальной или медной трубками, или нужно изолировать электроды от трубки газонепроницаемой керамикой;

- может применяться в окислительной атмосфере;

- при температуре выше 1000 °С термопара может загрязняться кремнием, который присутствует в некоторых видах защитных керамических материалов; важно использовать керамические трубки, состоящие из высокочистого оксида алюминия;

- не рекомендуется применять ниже 400 °С, т. к. ТЭДС в этой области мала и крайне нелинейна.

# Тип R (платнородий-платиновая) – ТПП:

- характеристики этой термопары аналогичны термопаре ти-

па S.

# Тип В (платинородий-платинородиевая) – ТПР:

- максимальная температура, рекомендуемая для использования – 1500 °С (предел зависит от диаметра термоэлектрода), но возможно кратковременное применение до 1750 °С;

- при температурах выше 900 °С загрязняется водородом, кремнием, парами меди и железа, но меньше, чем термопары S и R;

- при температуре выше 1000 °С загрязняется кремнием, который присутствует в некоторых видах защитных керамических материалов;

- может использоваться в окислительной среде;

- не рекомендуется применение при температуре ниже 600 °С, где ТЭДС очень мала и не линейна.

# Общие советы по выбору термопар из неблагородных металлов:

- ниже нуля – тип Е, Т;

- комнатные температуры – тип К, Е, Т;

- до 300 °С – тип К;

- от 300 до 600°С – тип N;

- выше 600 °С – тип К или N.

Классы допуска термоэлектрических преобразователей (термопар) по ГОСТ Р 8.585 представлены в таблице 3.

Таблица 3

# Предельные отклонения (допуская погрешность) термопар

| Тип преобразо-вателя | НСХ | Класс допуска | Рабочий диапазон температур, °С | Пределы допустимых отклонений от НСХ, ±°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТХА | K | 1 | от -40 до 375 | 1,5 |
|  |  |  | св. 375 до 1100 | 0,004 ¦ t ¦ |
|  |  | 2 | от -40 до 333 | 2,5 |
|  |  |  | св. 333 до 1100 | 0,0075 ¦ t ¦ |
| ТХК | L | 3 | от -40 до 360 | 2,5 |
|  |  |  | св. 360 до 600 | 0,7 + 0,005 ¦ t ¦ |
| ТПП | R, S | 1 | От 0 до 1100 | 1,5 |
|  |  |  | св. 1100 до 1300 | 1 + 0,0017(¦ t ¦ - 1100) |
|  |  | 2 | от 0 до 600 | 1,5 |
|  |  |  | св. 600 до 1300 | 0,0025 ¦ t ¦ |
| ТПР | B | 2 | cв. 600 до 1600 | 0,0025 ¦ t ¦ |
|  |  | 3 | от 600 до 800 | 4,0 |
|  |  |  | св. 800 до 1600 | 0,005 ¦ t ¦ |

Краткие сведения по термисторам

Термисторы – это, по сути, термометры сопротивления, изготовленные из смешанных оксидов различных переходных металлов. Выделяется два типа термисторов:

- NTC – с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления;

- PTC – с положительным температурным коэффициентом сопротивления.

Наиболее распространенный тип – NTC, а РТС термисторы используются в очень узких диапазонах температур, всего несколько градусов, в основном в системах сигнализации.

Большим преимуществом термисторов является разнообразие форм и миниатюрность. Основные конструктивные типы: бусинковые (0,1–1 мм), дисковые (2,5–18 мм), цилиндрические (3–40 мм), пленочное покрытие (толщина 0,2–1 мм). Выпускаются бусинковые термисторы диаметром до 0,07 мм с выводами толщиной 0,01 мм. Такие миниатюрные датчики позволяют измерять температуру внутри кровеносных сосудов или растительных клеток.

В основном выпускаются керамические полупроводники термисторов, изготовленные из гранулированных оксидов и нитридов металлов с последующим спеканием на воздухе при 1100–1300 °С и формированием сложной многофазной структуры.

# Номинальное сопротивление термисторов значительно выше, чем у металлических термометров сопротивления, оно обычно составляет 1, 2, 5, 10, 15 и 30 кОм. Поэтому для них может применяться двухпроводная схема включения.

Исследования показывают, что бусинковые термисторы могут проявлять очень высокую стабильность (дрейф до 3 мК за 100 дней при 60 °С). Дисковые термисторы менее стабильны (дрейф до 50 мК за 100 дней при 60 °С).

Термисторы представляют особый интерес для измерения низких температур благодаря своей относительной нечувствительности к магнитным полям. Некоторые типы термисторов могут применяться до температуры минус 100 °С.

Наилучшая стабильность термисторов наблюдается в диапазоне от 0 до 100 °С. Также важными преимуществами являются малый размер, вибропрочность, малая инерционность и невысокая цена.

# 2.3. Рекомендации по выбору датчиков давления

Классификация датчиков давления

Давление – величина, характеризующая интенсивность сил, действующих на поверхность тела по направлению, перпендикулярному к этой поверхности. При измерении давления принято различать абсолютное, избыточное, атмосферное давление и вакуум. Основной единицей измерения давления является паскаль (килопаскаль – КПа, мегапаскаль – МПа), внесистемные единицы: 1кгс/см2=98 КПа, 1 мм вод. ст.=9,8 Па; 1 мм рт. ст.=133.33Па, 1 бар=100 КПа.

Следует иметь в виду, что все датчики давления измеряют разность двух давлений, воздействующих на чувствительный элемент датчика. Одно из этих давлений – измеряемое, второе – опорное, то есть давление, относительно которого происходит отсчет измеряемого. В зависимости от того, какое давление является опорным, различают следующие датчики давления:

- датчики абсолютного давления (РА);

- датчики избыточного давления (РИ);

- датчики давления-разрежения (РИВ);

- датчики гидростатического давления (РГ);

- датчики перепада давления (РДД).

Приборы для измерения давления могут классифицироваться по следующим характеристикам:

- по принципу действия;

- по виду измеряемого давления;

- по классу точности;

- по назначению.

По виду измеряемого давления приборы подразделяются на следующие:

-	вакуумметры;

-	манометры;

-	дифманометры;

-	напоромеры;

-	мановакуумметры;

-	тягомеры;

-	тягонапоромеры;

-	микроманометры;

- барометры.

По принципу действия основную группу преобразователей для измерения давлений можно подразделить на следующие:

- жидкостные;

- деформационные (пружинные);

- грузопоршневые;

- электрические и др.

Регламентируемые верхние пределы измерений или диапазоны измерений для преобразователей

ГОСТ 22520 регламентирует верхние пределы измерений или диапазоны измерений для преобразователей.

Разрежения: 0,06; 0,063; 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,60; 0,63; 1,0; 1,6;

2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100 кПа.

Избыточного давления: 0,06; 0,063; 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,60;

0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400;

600; 630 кПа,

1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250; 400;

600; 630; 1000 МПа.

Абсолютного давления: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16; 25; 40;

60; 63; 100; 160; 250; 400; 600; 630 кПа,

1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 6,3; 10; 16 МПа.

ГОСТ 22520 регламентирует верхние пределы измерений преобразователей избыточного давления-разрежения.

С одинаковыми по абсолютному значению пределами:

0,05; 0,08; 0,125; 0,2; 0,3; 0,315; 0,5; 0,8; 1,25; 2,0; 3,0; 3,15; 5,0;

8,0; 12,5; 20,0; 30,0; 31,5; 50,0 кПа.

С различающимися по абсолютному значению верхними пределами: 60; 150; 300; 500; 530; 900 кПа; 1,5; 2,4 МПа, верхний предел измерения разрежения должен при этом соответствовать 100 кПа.

# 2.4. Рекомендации по выбору датчиков расхода и количества жидкостей, газа, пара

Расход вещества – это масса или объем вещества, проходящие через поперечное сечение трубопровода в единицу времени. Объемный расход (Fv) измеряется в (м3/сек), а массовый (Fm) – (кг/сек). Они связаны между собой зависимостью, аналогичной зависимости между массой и объемом Fm=Fv*ρ; где ρ – плотность вещества. Объемный расход связан со средней скоростью потока вещества (V) следующей зависимостью: Fv=V*S, где S – площадь поперечного сечения трубопровода.

Количество – это масса или объем вещества, проходящие через поперечное сечение трубопровода за определенный промежуток времени. Определяется в (м3) или (кг). Если количество вещества (в первую очередь газа, пара) определяется в единицах объема, то полученные результаты измерения необходимо корректировать с учетом его температуры, давления, плотности, вязкости. Это относится и к объемному измерению расхода вещества.

Прежде всего, следует различать приборы для измерения расхода и приборы для измерения количества, или расходомеры и счетчики. Рассматривая приборы, служащие для измерения расхода и количества веществ, представляется возможным классифицировать их по различным признакам. На рисунке 1 приведена классификация по принципу действия.

Рис 1. Классификация средств измерения расхода жидкостей, газа и пара

По способам измерения расходомеры можно разделить на:

- расходомеры переменного перепада давления – приборы, принцип действия которых основан на измерении перепада давления на установленном внутри трубопровода сужающем устройстве; этот перепад давления служит мерой расхода протекающего по трубопроводу вещества;

- расходомеры обтекания – приборы, принцип действия которых основан на восприятии динамического напора протекающего по трубопроводу вещества чувствительным элементом прибора (поплавком, поршнем, гидродинамической трубкой и т. п.), помещенным в поток; в результате этот чувствительный элемент перемещается, и величина перемещения служит мерой расхода;

- расходомеры с непрерывным движением приемных устройств – приборы, чувствительный элемент которых под действием динамических усилий потока совершает вращательное или колебательное движения; скорость движения чувствительного элемента служит мерой расхода (вихревые);

- электрические расходомеры – приборы, принцип действия которых основан на измерении изменяющихся в зависимости от расхода электрических параметров системы: измеряемое вещество – чувствительный элемент прибора, величина какого-либо выбранного для измерения электрического параметра служит мерой расхода;

- тепловые расходомеры – приборы, принцип действия которых основан на измерении, служащего мерой расхода количеств: тепла, отданного каким-либо нагретым элементом потоку вещества;

- ультразвуковые расходомеры – приборы, принцип действия которых основан на измерении параметров ультразвуковых колебаний, распространяющихся в потоке измеряемого вещества.

Сравнительные характеристики и рекомендации для первых трёх типов расходомеров, наиболее используемых при автоматизации, представлены в таблице 4.

Таблица 4

# Рекомендации по выбору наиболее распространенных датчиков расхода

|  |  | Измерение по перепаду давления | Электромагнитные расходомеры | Вихревые расходомеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фаза среды | Жидкость | Да | Да | Да |
|  | Пар | Да | Нет | Да |
|  | Газ | Да | Нет | Да |
| Условный диаметр*, мм |  | 0,5…2600 | 2,5…400… | 15…400 |
| Макс. ско- рость потока | Жидкость | Определяется типом устройства | 10 м/с | 10 м/с |
|  | Пар, газ |  | – | 80 м/с |
| Температура раб. среды | мин., 0С | Определяется длиной и температурным режимом импульсных трубок | -10 | -200 |
| Минимальная проводимость среды |  | Не имеет значения | 5 мкСм/см | Не имеет значения |
| Особые среды | Коррози-онно- активные | Затруднительно | Да | Возможно |
|  | Вязкие | Возможно | Да | Нет |
|  | Пасты, взвеси | Не рекомендуется | Да | Нет |
|  | Абразив- ные | Нет | Да | Нет |
|  | Липкие | Нет | Да | Нет |
| Особые условия потока | Пульсация | Затруднительно | Да | Возможно |
|  | Двуна-правленный | Возможно | Да | Нет |
| Макс. точ- ность измерений | Жидкость | точность измерения перепада давления ±0,075 % от шкалы | ±0,5 % от тек. значения | ±0,75 % от тек. значения |

# 2.5. Рекомендации по выбору датчиков и преобразователей уровня жидкостей и сыпучих материалов

Датчики уровня жидкости предназначены для контроля уровня жидкостей в различных резервуарах. В датчиках уровня жидкостей используются различные методы измерения, которые являются основой при их классификации (рис. 2).

Рис. 2. Типы датчиков уровня жидкостей

Механические уровнемеры – в которых измерение уровня производится одним из двух способов:

- поплавковые уровнемеры – по положению предмета на поверхности жидкости относительно двух точек измерений;

- буйковые уровнемеры – по измерению силы, действующей на буёк, погруженный в жидкость.

Гидростатические датчики уровня измеряют давление столба жидкости, с последующим пересчётом его в значение уровня. По сути, являются дифференциальными датчиками давления, в которых измеряется давление среды и сравнивается с атмосферным. При емкости под давлением сравнение идёт не с атмосферным давлением, а с областью избыточного давления непосредственно в ёмкости. Применяются гидростатические датчики уровня для однородных жидкостей в резервуарах без существенного движения жидкости и могут использоваться для вязких жидкостей и суспензий, но в случаях, когда плотность жидкости не меняется в процессе измерения. Конструктивно эти датчики бывают двух типов: мембранные и погружные. Имеют высокую точность при простоте конструкции, и, следовательно, при невысокой стоимости.

Электрические уровнемеры. В них измеряемые значения уровня жидкости преобразуются в соответствующие электрические сигналы. Наиболее распространены емкостные уровнемеры и омические (кондуктометрические) сигнализаторы уровня.

Ультразвуковые уровнемеры – один из самых распространённых бесконтактных уровнемеров. Это акустический уровнемер, позволяющий измерять уровень в труднодоступных местах. Они зондируют рабочую зону волнами ультразвука с частотой свыше 20 кГц. Скорость распространения ультразвука зависит от температуры, поэтому требуется термокомпенсация с помощью датчика температуры. Рабочий диапазон до 25 м. Погрешности измерения 1 %. За счёт отсутствия контакта со средой используются для агрессивных сред, за исключением сильнопарящих и сильнопенящихся жидкостей, а также для мелкодисперсных и пористых сыпучих продуктов.

Радарные уровнемеры – это самые высокотехнологичные средства измерения уровня. Так же, как и ультразвуковые, они не имеют контакта с контролируемой средой и могут применяться для агрессивных, неоднородных, вязких жидкостей и для сыпучих материалов. Для зондирования рабочей зоны используется электромагнитное излучение сверхвысокочастотного диапазона. От ультразвуковых уровнемеров их отличает меньшая чувствительность к температуре и давлению и устойчивость к запыленности, пенообразованию и испарению. Радарные уровнемеры очень точны и позволяют производить измерения уровня сред с низкой диэлектрической проницаемостью и слабой отражательной способностью.

Измерение уровня сыпучих материалов. Характерное отличие сыпучих материалов от жидкостей – это непропорциональность давления, оказываемого на дно и стенки в зависимости от уровня контролируемого вещества. Поэтому почти все контактные методы не допустимы, и приходится использовать ряд особенностей. Самые дешевые, а, следовательно, и распространённые уровнемеры сыпучих материалов, соприкасающиеся со средой – лотовые уровнемеры. В них зонд, называемый лотом, и груз подвешены на блоке храпового колеса. Зонд через определённые интервалы времени приподнимается с помощью управляемого генератором импульсов мембранного привода и опускается на поверхность сыпучего материала под действием силы тяжести. Если уровень не изменяется, зонд поднимается и опускается на одно расстояние. При понижении уровня материала зонд опускается на большее расстояние, чем поднимается.

# 3. Порядок выполнения работы

В процессе выполнения работы необходимо выполнить 4 задания. При этом вариант для каждого задания один и тот же и выдаётся преподавателем.

Все 4 задания выполняются по очереди. При этом последовательность выполнения каждого из них идентична:

1. Записать в отчёт исходные данные соответствующие своему варианту в виде таблицы 5:

Таблица 5

# Исходные данные для выбора датчиков температуры (давления, расхода, уровня)

| № вар. | Диапазон изменения температуры среды, 0С | Требуемая точность измерения, 0С | Среда, где необходимо установить датчик | Характеристика внешней среды | Требуемая надежность (время наработки на отказ и т. д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …. - … | … | …. | …. | …. |

2. Изучив рекомендации, представленные в разделе 2.2 (2.3, 2.4 или 2.5) и сопоставив их с исходными данными, выбрать подходящие методы измерения и типы чувствительных элементов. Запишите эти методы в отчёт.

3. Используя банк приборов кафедры, печатные каталоги и поисковую систему Internet, выберите не менее 5 датчиков, удовлетворяющих исходным данным. Параметры каждого датчика запишите в отдельные строчки указанной ниже таблицы:

Таблица 6

# Выбранные датчики температуры (давления, расхода, уровня)

| № | Наименование датчика, его тип и модель | Пределы измерения | Допустимая погрешность (класс точности) | Расчи-танная абсолютная по грешность | Допустимые условия эксплуатации | Выходной сигнал | Примечание (доп. показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Из получившегося списка выбрать два прибора, для которых было найдено боле подробное описание (желательно файл технической документации). Выбранные приборы должны быть различных производителей и при возможности иметь различные виды выходных сигналов. Отметить эти два прибора в таблице.

5. Для обоих выбранных приборов, опираясь на документацию (или страницы сайтов), необходимо вставить в отчёт несколько фрагментов, подтверждающие:

а) полное название средства измерения с указанием используемого метода измерения;

б) все требуемые характеристики прибора.

Сделать это нужно с помощью скринов (захвата области экрана), с последующей вставкой в документ и выделением важных частей красной рамкой, как это показано на рисунке 3.

Рис. 3. Пример фрагмента документации, подтверждающий требуемые характеристики выбранного прибора

6. Опираясь на исходные параметры точности и диапазона измерения произвести расчёт абсолютной погрешности каждого из 2-х приборов. Записать все расчёты в отчёт, а полученный результат в таблицу 2.

7. Проверить, соответствует ли рассчитанное значение погрешности и другие характеристики требуемым исходным данным. Если ни один из двух выбранных приборов не подходит, то необходимо повторить пункты 5 и 6 для другого, более точного прибора, пока не будет найден прибор, удовлетворяющий всем требованиям.

8. Для одного из выбранных приборов, у которого имеется подробная техническая документация, необходимо в виде скринов вставить в отчёт правила оформления кода заказа. И, опираясь на эти правила, составить полный код заказа, который также необходимо вставить в отчёт.

9. Записать вывод, указав, подходит ли выбранный датчик всем требованиям. Если же по каким-то причинам выбор произведён не до конца, то указать, какие характеристики не удовлетворяют требованию, почему, и как их возможно учесть.

# 4. Перечень заданий

Задание № 1. Выбрать датчики температуры, используя исходные данные, представленные в таблице 7 и рекомендации раздела 2.2, базу технических средств, каталоги и сеть Internet.

Таблица 7

# Исходные данные для выбора датчиков температуры

| № вар | Диапазон изменения температуры среды, 0С | Требуемая точность, 0С | Среда, где необходимо установить датчик | Характеристика внешней среды | Требуемая надежность (время нар. на отказ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 – 80 | 0,5 | молоко | нейтральная | 2 года |
| 2 | 5 – 120 | 1 | молоко | нейтральная | 2 года |
| 3 | -20 – (+10) | 1 | рассол | нейтральная | 3 года |
| 4 | 400 – 500 | 1,5 | перегретый пар | взрывоопасная | 3 года |
| 5 | 100 – 200 | 1 | пар водяной | взрывоопасная | 3 года |
| 6 | 2 – 90 | 1 | вода | нейтральная | 2 года |
| 7 | 250 – 350 | 1,5 | бензол | пожароопасная | 3 года |
| 8 | 150 – 320 | 1,5 | масло технич. | взрывоопасная | 3 года |
| 9 | 40 – 120 | 1 | циклогексан | взрывоопасная | 3 года |
| 10 | 300 – 500 | 1,5 | топочный газ | взрывоопасная | 3 года |
| 11 | 120 – 200 | 1,5 | воздух | нейтральная | 2 года |
| 12 | 10 – 90 | 1 | cусло | нейтральная | 2 года |
| 13 | 160 – 280 | 1,5 | газ природный | взрывоопасная | 3 года |
| 14 | 220 – 280 | 1,5 | аммиак | взрывоопасная | 2 года |
| 15 | 550 – 700 | 2 | коксовый газ | взрывоопасная | 3 года |
| 16 | -10 – +50 | 1 | рассол | нейтральная | 2 года |
| 17 | 2 – 30 | 1 | молоко | нейтральная | 2 года |
| 18 | 200 – 550 | 1,5 | топочный газ | взрывоопасная | 2 года |
| 19 | -50 – (+50) | 1,0 | воздух | нейтральная | 3 года |
| 20 | 150 – 250 | 1,5 | масло технич. | пожароопасная | 2 года |
| 21 | 15 – 70 | 0,5 | вода | нейтральная | 3 года |
| 22 | 20 – 50 | 0,5 | бензин | пожароопасная | 3 года |
| 23 | 200 – 300 | 1,5 | перегретый пар | нейтральная | 2 года |
| 24 | 20 – 70 | 1 | нефть | пожароопасная | 2 года |
| 25 | 3 – 40 | 0,5 | кефир | нейтральная | 2 года |
| 26 | 90 – 120 | 1 | пар | нейтральная | 3 года |
| 27 | 10 – 20 | 0,5 | cок яблочный | нейтральная | 2 года |
| 28 | 50 – 70 | 0,25 | пиво | нейтральная | 2 года |
| 29 | -10 – (+5) | 0,25 | рассол | нейтральная | 3 года |
| 30 | -80 – (-10) | 0,5 | воздух | нейтральная | 3 года |

Задание № 2. Выбрать датчики давления, используя исходные данные, представленные в таблице 8 рекомендации раздела 2.3, базу технических средств, каталоги и сеть Internet.

Таблица 8

# Исходные данные для выбора датчиков давления

| № вар | Диапазон изменения температуры среды, КПА | Требуемая точ- ность, КПА | Среда, где необходимо установить датчик | Характеристика внешней среды | Требуемая надежность (время нар. на отказ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 – 290 | 3 | cусло | нейтральная | 2 года |
| 2 | 200 – 390 | 3 | бензин | пожароопасная | 2 года |
| 3 | -20 – +40 (избыточного) | 2 | топочный газ | нейтральная | 2 года |
| 4 | 550 – 700 | 4 | коксовый газ | взрывоопасная | 3 года |
| 5 | -10 – +20 (избыточного) | 1 | воздух | нейтральная | 2 года |
| 6 | 100 – 200 | 2 | cок яблочный | нейтральная | 2 года |
| 7 | 150 – 170 | 2 | пиво | нейтральная | 2 года |
| 8 | 300 – 350 | 4 | рассол | нейтральная | 3 года |
| 9 | 1200 – 1700 | 6 | перегретый пар | взрывоопасная | 3 года |
| 10 | -60 – (-10) (избыточного) | 2 | воздух | взрывоопасная | 3 года |
| 11 | 1000 – 2000 | 6 | пар водяной | взрывоопасная | 3 года |
| 22 | 900 – 1200 | 5 | пар | нейтральная | 3 года |
| 13 | 300 – 500 | 4 | масло технич. | пожароопасная | 2 года |
| 14 | 150 – 320 | 3 | масло технич. | взрывоопасная | 3 года |
| 15 | 540 – 720 | 5 | циклогексан | взрывоопасная | 3 года |
| 16 | 300 – 500 | 3 | топочный газ | взрывоопасная | 3 года |
| 17 | 120 – 180 | 2 | молоко | нейтральная | 2 года |
| 18 | 120 – 200 | 2 | воздух | нейтральная | 2 года |
| 19 | 200 – 400 | 3 | рассол | нейтральная | 3 года |
| 20 | 360 – 480 | 5 | газ природный | взрывоопасная | 3 года |
| 21 | 220 – 280 | 3 | аммиак | взрывоопасная | 2 года |
| 22 | 150 – 320 | 3 | молоко | нейтральная | 2 года |
| 23 | 210 – 250 | 3 | рассол | нейтральная | 2 года |
| 24 | 250 – 350 | 4 | бензол | пожароопасная | 3 года |
| 25 | 150 – 400 | 3 | вода | нейтральная | 3 года |
| 26 | 200 – 390 | 2 | вода | нейтральная | 2 года |
| 27 | 600 – 800 | 6 | перегретый пар | нейтральная | 2 года |
| 28 | 160 – 310 | 3 | нефть | пожароопасная | 2 года |
| 29 | 150 – 240 | 3 | кефир | нейтральная | 3 года |
| 30 | 220 – 300 | 3 | молоко | нейтральная | 2 года |

Задание № 3. Выбрать датчики расхода жидкостей и газов, используя исходные данные, представленные в таблице 9, рекомендации раздела 2.4, базу технических средств, каталоги и сеть Internet.

Таблица 9

# Исходные данные для выбора датчиков расхода жидкостей и газов

| № вар | Диапазон изменения объемного расхода, м3/час | Требуемая точность, м3/час | Среда, расход которой необходимо измерить | Характеристика внешней среды | Требуемая надежность (время наработки на отказ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 – 100 | 0,8 | воздух | взрывоопасная | 3 года |
| 2 | 21 – 25 | 0,5 | рассол | нейтральная | 2 года |
| 3 | 100 – 200 | 4 | масло технич. | пожароопасная | 2 года |
| 4 | 100 – 200 | 2 | cок яблочный | нейтральная | 2 года |
| 5 | 450 – 600 | 4 | нефть | пожароопасная | 2 года |
| 6 | 200 – 550 | 4 | топочный газ | нейтральная | 2 года |
| 7 | 150 – 170 | 2 | пиво | нейтральная | 2 года |
| 8 | 2 – 9 | 0,2 | бензин | пожароопасная | 2 года |
| 9 | 600 – 800 | 3 | перегретый пар | нейтральная | 2 года |
| 10 | 220 – 280 | 2,5 | аммиак | взрывоопасная | 2 года |
| 11 | 500 – 800 | 5 | пар водяной | взрывоопасная | 3 года |
| 12 | 120 – 200 | 2 | воздух | нейтральная | 2 года |
| 13 | 20 – 40 | 0,5 | рассол | нейтральная | 3 года |
| 14 | 12 – 18 | 0,3 | молоко | нейтральная | 2 года |
| 15 | 260 – 380 | 3 | газ природный | взрывоопасная | 3 года |
| 16 | 450 – 500 | 4 | коксовый газ | взрывоопасная | 3 года |
| 17 | -10 – +20 (избыточного) | 1 | воздух | нейтральная | 2 года |
| 18 | 2 – 3 | 0,05 | молоко | нейтральная | 2 года |
| 19 | 200 – 390 | 4 | вода | нейтральная | 2 года |
| 20 | 300 – 500 | 3 | топочный газ | взрывоопасная | 3 года |
| 21 | 1,5 – 3,2 | 0,05 | молоко | нейтральная | 2 года |
| 22 | 20 – 29 | 0,6 | cусло | нейтральная | 2 года |
| 23 | 1000 – 1300 | 6 | перегретый пар | взрывоопасная | 3 года |
| 24 | 50 – 120 | 1,5 | вода | нейтральная | 3 года |
| 25 | 30 – 90 | 1 | масло технич. | взрывоопасная | 3 года |
| 26 | 540 – 720 | 5 | циклогексан | взрывоопасная | 3 года |
| 27 | 5 – 8 | 0,1 | кефир | нейтральная | 3 года |
| 28 | 30 – 50 | 1 | пар | нейтральная | 3 года |
| 29 | 50 – 70 | 0,5 | бензол | пожароопасная | 3 года |
| 30 | 300 – 350 | 4 | рассол | нейтральная | 3 года |

Задание № 4. Выбрать уровнемеры, используя исходные данные, представленные в таблице 10, рекомендации раздела 2.5, базу технических средств, каталоги и сеть Internet.

Таблица 10

# Исходные данные для выбора уровнемеров и сигнализаторов уровня

| № вар | Диапазон изменения уровня жидкости, мм | Требуемая точ-точность, мм | Среда, уровень которой необходимо измерить | Характеристика внешней среды | Требуемая надежность (время наработки на от- каз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 – 550 | 7 | бензол | пожароопасная | 3 года |
| 2 | 200 – 500 | 8 | мука | взрывоопасная | 3 года |
| 3 | 0 – 400 | 5 | вода | нейтральная | 2 года |
| 4 | 200 – 400 | 10 | рассол | нейтральная | 3 года |
| 5 | 450 – 600 | 4 | нефть | пожароопасная | 2 года |
| 6 | 1000 – 2000 | 15 | селитра | взрывоопасная | 3 года |
| 7 | 0 – 3000 | 20 | молоко | нейтральная | 2 года |
| 8 | 3000 – 5000 | 30 | бензин | пожароопасная | 2 года |
| 9 | 0 – 1500 | 20 | молоко | нейтральная | 2 года |
| 10 | 100 – 700 | 15 | масло технич. | взрывоопасная | 3 года |
| 11 | 500 – 700 | 15 | циклогексан | взрывоопасная | 3 года |
| 12 | 0 – 1000 | 15 | молоко | нейтральная | 2 года |
| 13 | 200 – 2000 | 20 | кефир | нейтральная | 3 года |
| 14 | 300 – 700 | 5 | кисель | нейтральная | 2 года |
| 15 | 30 – 4000 | 20 | пшеница | взрывоопасная | 3 года |
| 16 | 20 – 200 | 10 | аммиак | взрывоопасная | 2 года |
| 17 | 200 – 700 | 5 | сахар песок | нейтральная | 3 года |
| 18 | 20 – 800 | 20 | рассол | нейтральная | 2 года |
| 19 | 200 – 400 | 5 | cусло | нейтральная | 2 года |
| 20 | 1200 – 1700 | 20 | песок | нейтральная | 3 года |
| 21 | 600 – 800 | 7 | мука | взрывоопасная | 2 года |
| 22 | 100 – 200 | 5 | масло технич. | пожароопасная | 2 года |
| 23 | 150 – 520 | 5 | вода | нейтральная | 3 года |
| 24 | 20 – 2000 | 10 | кефир | нейтральная | 2 года |
| 25 | 0 – 3000 | 15 | воздух | взрывоопасная | 3 года |
| 26 | 500 – 2000 | 8 | cусло | нейтральная | 2 года |
| 27 | 300 – 600 | 3 | cок яблочный | нейтральная | 2 года |
| 28 | 100 – 1000 | 5 | кефир | нейтральная | 3 года |
| 29 | 1000 – 3000 | 10 | нефть | пожароопасная | 2 года |
| 30 | 1300 – 2000 | 10 | кисель | нейтральная | 2 года |

# 5. Содержание отчета

- Название и цель работы.

- Номер варианта.

- Результаты выполнения i-го задания (i – номер задания).

  - Таблица с исходными данными по выданному варианту.

  - Перечень методов измерения, допустимых в соответствии с исходными данными.

  - Таблица с перечнем выбранных датчиков и указанием всех их параметров (не менее 5 датчиков) и с выделением двух с полной документацией.

  - Скрин с указанием названия и метода измерения первого отмеченного датчика.

  - Скрины всех нужных характеристик первого отмеченного датчика с выделением рамками (или подчёркиванием) выбранных характеристик.

  - Расчёт абсолютной погрешности первого отмеченного датчика.

  - Скрин с указанием названия и метода измерения первого отмеченного датчика.

  - Скрины всех нужных характеристик первого отмеченного датчика с выделением рамками (или подчёркиванием) выбранных характеристик.

  - Расчёт абсолютной погрешности первого отмеченного датчика.

  - Скрины примера оформления кода заказа одного из выбранных датчиков.

  - Полный код заказа одного из выбранных датчиков.

  - Вывод о результате выбора датчика.

- Повторить все пункты раздела 3 для всех 4-х заданий.

# 6. Контрольные вопросы

Контрольные вопросы по заданию № 1

  - Перечислите исходные данные, необходимые для выбора датчиков температуры.

  - Назовите основные типы контактных датчиков температуры.

  - Назовите основные критерии выбора датчиков.

  - Озвучьте рекомендуемую последовательность выбора датчика температуры.

  - Что такое стабильность и чувствительность датчиков температуры?

  - Перечислите основные типы контактных датчиков температуры.

  - Каковы преимущества и недостатки контактных датчиков температуры?

  - Перечислите не менее четырёх номинальных статических характеристики термометров сопротивления (НСХ ТС)?

  - Каковы преимущества и недостатки термопреобразователей сопротивления?

  - Укажите классы точности термометров сопротивления и в чем их отличие?

  - Перечислите не менее пяти термоэлектрических термометров.

  - Укажите преимущества и недостатки термоэлектрических термометров.

  - Для какой термопары нет необходимости термостатирования холодных спаев и почему?

  - Какие типы термисторов Вы знаете и в каких случаях их рекомендуется использовать?

  - Почему для термисторов можно использовать двухпроводную схему соединения с преобразователем, а для термометров сопротивления она не рекомендуется?

Контрольные вопросы по заданию № 2

  - Перечислите исходные данные, необходимые для выбора датчиков давления.

  - Чем отличается избыточное давление от абсолютного?

  - Какие используются единицы измерения давления?

  - Классификация датчиков давления в зависимости от опорного давления.

  - Классификация датчиков по виду измеряемого давления.

  - Как подразделяются датчики давления по принципу действия?

  - Назовите критерии выбора датчиков давления?

  - Охарактеризуйте термин «перенастраиваемость» датчика.

Контрольные вопросы по заданию № 3

  - Перечислите исходные данные, необходимые для выбора датчиков расхода жидкостей и газов.

  - Перечислите основные методы измерения расхода жидкостей и газов.

  - Классификация расходомеров в зависимости от типа выходного сигнала?

  - Какие преобразователи требуется использовать совместно с сужающим устройством?

  - Как произвести пересчёт объемного расхода в массовый?

  - Почему нельзя использовать для измерения расхода газа электромагнитный расходомер?

  - Перечислите основные типы массовых расходомеров.

Контрольные вопросы по заданию № 4

  - Перечислите исходные данные, необходимые для выбора датчиков уровня.

  - Какие методы измерения уровня жидкостей Вы знаете?

  - В каких случаях рекомендуется использовать гидростатические уровнемеры?

  - Каковы преимущества и недостатки гидростатических уровнемеров?

  - Назовите электрические уровнемеры и сигнализаторы уровня.

  - Каковы достоинства и недостатки электрических уровнемеров?

  - Каковы достоинства и недостатки радарных уровнемеров?

  - Чем радарные уровнемеры лучше ультразвуковых?

  - Где используются лотовые уровнемеры?

  - Перечислите основные отличия уровнемеров и сигнализаторов уровня